## Slide 1
Welkom
Cursus EP-W/b
Module 5
Warm tapwater,
Gebouwgebonden energieproductie
&
representativiteit

## Slide 2
Huishoudelijke mededelingen
Inloop 09.30 uur – Start 10.00 uur
Pauze 12.30 uur
Einde 16.00 uur
Koffie-break indien nodig
Telefoon, belangrijk? buiten het lokaal afhandelen
Binnenklimaat goed?

## Slide 3
Stap 1 (H6)
Gebouwbegrenzing en indeling
Bepaal de grenzen van de woning/woongebouw (6.1)
Stap 2 (H7)
Algemene gegevens
Bepaal de algemene gegevens van de woning/woongebouw (7.1)
Stap 3 (H8)
Bouwkundige gegevens
Bepaal de thermische schil van de bouwdelen (8.1)
Bepaal de klimatiseringszone (6.4)
Bepaal de rekenzone (6.5)
Bepaal de thermische zone (6.3)
Benoem de gebruiksfunctie (6.2)
Bepaal het risico op oververhitting (6.6)
Bepaal de algemene gegevens van de rekenzone (7.2)
Gebouwtype en woningpositie, daktype, bouwjaar, renovatiejaar, infiltratie en gebouwhoogte
Gebruiksoppervlakte, aantal bouwlagen, specifieke interne warmtecapaciteit en leidingdoorvoeren
Bepaal de oppervlakte van de constructies (8.2)
Bepaal de overige kenmerken van de thermische schil zoals
perimeter, begrenzingen, oriëntatie, hellingshoek, zonwering, overstekken en belemmeringen
Bepaal de thermische eigenschappen van de constructies (8.7)

## Slide 4
Stap 4 (H9)
ruimteverwarming
Systeem Klimatiseringszones en rekenzones (9.2)
Stap 5 (H10)
ruimtekoeling
Systeem Klimatiseringszones en rekenzones (10.2)
Stap 6 (H11)
ventilatie
Systeem Klimatiseringszones en rekenzones (11.2)
Opwekking Type opwekking (9.3)
Distributie Medium, leidingen, pompen (9.4)
Afgifte Afgiftesysteem en regeling (9.5)
Opwekking Type opwekking (10.3)
Distributie Medium, leidingen, pompen (10.4)
Afgifte Afgiftesysteem en regeling (10.5)
Ventilatiesysteem Hoofdsysteem / subsysteem (11.3)
Ventilatiedebiet Mechanische ventilatie (type B t/m E) (11.4)
Luchtbehandelingskast Wtw, bypass, verwarming/koeling via vent.(11.5)
Distributie Lekdichtheid kanelen, warmteverliezen (11.6)
Energieverbruik ventilatoren Vermogen van de ventilatoren (11.7)

## Slide 5
Stap 7 (H13)
warmtapwater
Opwekking Typen opwekinstallaties, type opwekkers, opwektoestellen (13.3)
Stap 8 (H15)
Gebouwgebonden
energieproductie
Type zonne-energie systeem PV-panelen, PVT-panelen, Zonneboiler, Windenergie (15.2)
Stap 9 (H16)
Beschaduwing
Voorraadvaten Opstelplaats, aansluitingen en warmteverliezen (13.3)
Distributie Circulatie, warmteverliezen en pompen (13.4)
Afgifte Lengte van uittapleidingen (13.5)
Productie warm water: Aangesloten tapwaterinstallaties, Wijze van integratie zonneboilersystemen en in tapwater circuit, Wijze van opslag, Opslagvat PVT-systemen Soort collector (15.3)
Ramen, pv-panelen en zonnecollectoren (16.1)
Warmteterugwinning DWTW (13.6)
Zonne-energie hoofdstuk 15
Collectoren en panelen Hellingshoek, Oriëntatie, Beschaduwing, Systeemoppervlak, Piekvermogen, Bouwintegratie (15.4)
Belemmeringen en overstekken (16.3)
Zichtveld (16.2)

## Slide 6
  Inleiding
  Energieprestatie
  Indicatoren
  Standaard omstandigheden
  Werkzaamheden EP-W adviseur
  Gebouwbegrenzing en indeling
  Algemene gegevens
  Bouwkundige gegevens
  Ruimteverwarming
  Ruimtekoeling
  Ventilatie
  Bevochtiging en ontvochtiging
  Warm Tapwater
  Verlichtingsinstallaties
  Gebouwgebonden energieproductie
  Beschaduwing
  Representatieve woningen
  Hoofdstuk 1
  Hoofdstuk 2
  Hoofdstuk 3
  Hoofdstuk 4
  Hoofdstuk 5
  Hoofdstuk 6
  Hoofdstuk 7
  Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
  Hoofdstuk 10
  Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
ISSO publicatie 82.1

## Slide 7
Installaties
Warmtapwater
Het gaat om de volgende onderdelen:
Opwekking;
Opslag van warmtapwater (voorraadvaten);
Distributiesysteem;
Afgiftesysteem;
Douchewaterwarmteterugwinning (indien aanwezig);
Zonne-energiesysteem (indien aanwezig, zie hoofdstuk 15).
ISSO publicatie 82.1

## Slide 8
Warm tapwater
In een woning of woongebouw kan het warmtapwater door één of meer warmtapwatersystemen worden verzorgd.
Tapwatersystemen zijn niet van invloed op de indeling in klimatiseringszones en rekenzones. Een warmtapwatersysteem valt niet altijd samen met een rekenzone: één systeem kan meer rekenzones bedienen en één rekenzone kan meer systemen bevatten. Wel geldt dat elke rekenzone minimaal één warmtapwatersysteem heeft.
Bepaal het aantal warmtapwatersystemen in de woning of woongebouw. Dat is er ten minste één;
Bepaal het aantal keukens en badkamers per woonfunctie;
Bepaal per tapwatersysteem welke keukens en badkamers hierop zijn aangesloten.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Algemeen

## Slide 9
Warm tapwater
In een woning of woongebouw kan het warmtapwater door één of meer warmtapwatersystemen worden verzorgd.
Tapwatersystemen zijn niet van invloed op de indeling in klimatiseringszones en rekenzones. Een warmtapwatersysteem valt niet altijd samen met een rekenzone: één systeem kan meer rekenzones bedienen en één rekenzone kan meer systemen bevatten. Wel geldt dat elke rekenzone minimaal één warmtapwatersysteem heeft.
Als de energieprestatie wordt bepaald voor een gedeelte van een woongebouw dat is aangesloten op een collectief warmtapwatersysteem, moet je naast bovenstaande ook de gebruikersoppervlakte Ag van (het energieprestatieplichtige deel van) het gebouw als geheel bepalen.
Is er in een woning een rekenzone zonder warmtapwaterpunt, dan moet je die rekenzone toewijzen aan het warmtapwatersysteem van de aangrenzende rekenzone van de woning.
Als er geen warmtapwatersysteem in de woning is, moet je een warmtapwatersysteem met ‘elektrisch doorstroomtoestel’ opgeven.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Algemeen

## Slide 10
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Algemeen

## Slide 11
ISSO publicatie 82.1

## Slide 12
ISSO publicatie 82.1

## Slide 13
ISSO publicatie 82.1

## Slide 14
Type opwekker: Direct verwarmd vat
Bij direct verwarmde voorraadvaten zijn de warmtebron en voorraadvat één apparaat. Gasgestookte boilers zijn aangesloten op een gasleiding. Elektrische toestellen hebben geen gasaansluiting aangesloten en hebben twee wateraansluitingen, namelijk één van de toevoerleiding voor koud water en één warmwaterleiding naar de kraan.
Gasgestookte boilers
Opwekkers met een vermogen <150 kW
Opwekkers met een vermogen van > 150 kW
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 15
Type opwekker: Compleet toestel
Bij complete toestellen zitten de warmtebron en, indien van toepassing, het voorraadvat in één behuizing. Dit omvat zowel monovalente toestellen als bivalente toestellen met geïntegreerde bijen/ of naverwarmer. Ook toestellen met een kwaliteitsverklaring, waarbij het voorraadvat buiten het toestel is geplaatst, moet je als een compleet toestel beschouwen. Het voorraadvat is dan ook onderdeel van de kwaliteitsverklaring en wordt niet apart ingevoerd.
Elektrische boilers;
Kokendwatertoestellen;
Individuele met gas gestookte combitoestellen;
Elektrische combiwarmtepompen met eventueel een geïntegreerd elektrisch bijstookelement;
Elektrische tapwaterwarmtepompen met eventueel een geïntegreerd elektrisch bijstookelement;
Boosterwarmtepompen;
Individuele met gas gestookte warmwatertoestellen;
Individuele micro-WKK ten behoeve van de tapfunctie.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 16
Type opwekker: indirect verwarmd vat
Een indirect verwarmd voorraadvat ontvangt via een warmtewisselaar warmte van een separate warmteopwekker. Voorbeelden zijn:
Cv-toestellen
WKK
Vaste biobrandstof
Warmtelevering door derden, bijvoorbeeld een warmtenet
Bepaling:
Indien er een kwaliteitsverklaring is, moet deze worden gebruikt
Welke warmteopwekker levert de warmte?
Verwarmt de opwekker ook ruimtes?
In geval van gas of vaste biobrandstof: staat de opwekker binnen of buiten de thermische zone?
In geval van biobrandstof: handgestookt of automatisch?
In geval van WKK, zie tabel 13,4
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 17
Stap 4,
Installatiebepaling
Opwekking
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 18
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker

## Slide 19
Soorten Opwektoestellen
Gasgestookte boiler (direct)
Gasgestookte toestellen
Toestellen met vaste biobrandstof
Boosterwarmtepompen
Elektrische warmtepompen
Overige elektrische toestellen
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 20
4.1 Opwektoestel: gasgestookte boiler
Gasboilers zijn te herkennen aan een gasaansluiting (meestal ook een rookgasafvoer)
Indien er een kwaliteitsverklaring is, moet deze worden gebruikt
Indien geen kwaliteitsverklaring, dan opnemen:
  Vermogen bij een vermogen ≤150 kW dan:
      Wat het volume van het voorraadvat is
      Staat het voorraadvat binnen of buiten de thermische zone
      fabricagejaar van het vat (anders bouwjaar gebouw)
  Vermogen >150 kW
      Geen verder opname
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 21
Stap 4,
Installatiebepaling
Opwekking
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 22
Stap 4,
Installatiebepaling
Opwekking
28 kW
217 L
Thermische zone?
Fabricagejaar?
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 23
Opwektoestel: gasgestookte toestellen
Opwekking warmtapwater;
  < 70 kW;
  < 300 liter opslag;
Bepaal:
  Bepaal het type toestel;
  Bepaal het bijbehorende type Gaskeur;
  Als Gaskeur aanwezig, bepaal de CW-klasse.
Toestellen die gevoed worden met waterstof
(H2) moet je opnemen als een HR-107-ketel
Op aardgas;
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 24
Opmerking: keukengeiser mag alleen als keukengeiser worden beschouwd als de branderbelasting op de bovenwaarde maximaal 13 kW is anders moet het worden gezien als een gasgestookt warmwatertoestel zonder voorraadvat (badgeiser).
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 25
Opmerking: keukengeiser mag alleen als keukengeiser worden beschouwd als de branderbelasting op de bovenwaarde maximaal 13 kW is anders moet het worden gezien als een gasgestookt warmwatertoestel zonder voorraadvat (badgeiser).
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 26
Stap 4,
Installatiebepaling
Opwekking
H 13 Warm Tapwater
Notes: 137

## Slide 27
Stap 4,
Installatiebepaling
Opwekking
H 13 Warm Tapwater
Notes: 137

## Slide 28
Notes: 137

## Slide 29
Opwektoestel: vaste biobrandstof
Deze toestellen bestaan uit een met vaste biobrandstof gestookt opwektoestel en een voorraadvat. Het energieverbruik wordt bepaald op basis van de isolatie van het voorraadvat en de leidingen naar het vat.
Bepalen
Als er een kwaliteitsverklaring is, moet deze worden gebruikt.
Als er geen kwaliteitsverklaring is:
Bepaal de dikte van de isolatie van het voorraadvat;
Bepaal de dikte van de isolatie van de leidingen tussen de opwekker en het vat.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 30
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 31
Opwektoestel: boosterwarmtepomp
Boosterwarmtepompen (BWP) zijn individuele of collectieve warmtapwaterwarmtepompen met een hogetemperatuurwarmtebron, met een watertemperatuur > 12 °C. Boosterwarmtepompen leveren warm tapwater met behulp van de warmte uit het verwarmingssysteem (bron is het verwarmingssysteem).
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 32
Opwektoestel: boosterwarmtepomp
Boosterwarmtepompen (BWP) zijn individuele of collectieve warmtapwaterwarmtepompen met een hogetemperatuurwarmtebron, met een watertemperatuur > 12 °C. Boosterwarmtepompen leveren warm tapwater met behulp van de warmte uit het verwarmingssysteem (bron is het verwarmingssysteem).
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 33
Opwektoestel: elektrische warmtepomp
We maken onderscheid in verschillende typen elektrische warmtepompen voor de opwekking van warmtapwater. Daarbij is vooral de bron en het nominale vermogen van belang.
Bepaal of de elektrische warmtepomp een combiwarmtepomp is (voor zowel verwarming als warm tapwaterbereiding), of alleen voor de bereiding van warmtapwater of voor verwarming wordt ingezet.
Bepaal het type bron;
Bepaal het nominaal vermogen van de warmtepomp.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 34
Opwektoestel: elektrische warmtepomp
We maken onderscheid in verschillende typen elektrische warmtepompen voor de opwekking van warmtapwater. Daarbij is vooral de bron en het nominale vermogen van belang.
Indien er voor het goed functioneren van de warmtepomp, met als bron ventilatieretourlucht, een grotere luchtvolumestroom nodig is dan vanuit de standaard systeem gerelateerde ventilatie, dan is er sprake van overventilatie. In dat geval wordt er meer geventileerd dan voor de luchtverversing noodzakelijk is, om aan de tapwatervraag te kunnen voldoen. De mate van overventilatie wordt door de software bepaald.
Voor individuele warmtepompen op ventilatieretourlucht waarvan het vermogen niet bekend is, mag je op een forfaitaire waarde terugvallen. Voor alle andere typen elektrische warmtepompen moet je het werkelijke vermogen opgeven.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 35
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 36
Opwektoestel: overige elektrische toestellen
Elektrische boiler, met voorraadvat;
Heet-of kokendwatertoestellen, met voorraadvat;
Doorstroomtoestellen.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 37
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 38
Installaties samengesteld uit twee of meer opwektoestellen
Als op een warmtapwatersysteem meerdere opwekkers zijn aangesloten, zijn deze opwekkers onderling geprioriteerd. Systemen op zonne-energie zijn altijd preferent op andere opwekkers. Verdere prioritering gaat op basis van het rendement per apparaat, waarbij het opwektoestel met het hoogste rendement als eerste komt.
Wanneer meerdere opwekkers in serie worden geplaatst onderscheiden we drie verschillende situaties:
Elk toestel verzorgt een gedeelte van de benodigde verhoging voor verwarming van warm tapwater. De benodigde warm tapwater temperatuur wordt pas bereikt bij het laatste toestel. Er is sprake van een getrapte temperatuurverhoging;
De toestellen kunnen afzonderlijk de benodigde temperatuurverhoging bewerkstelligen. Het tweede toestel wordt gedurende een groot deel van de tijd gevoed met warm water dat reeds voldoende verwarmd is. Er is sprake van een ‘hot fill’;
Er is sprake van een individuele boosterwarmtepomp die warm tapwater produceert uit koud drinkwater met behulp van de warmte uit het verwarmingssysteem. Zie paragraaf 13.3.4.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 39
H 13 Warm Tapwater
hot fill
Notes: 137

## Slide 40
Warmtelevering via afleverset
Als de warmtapwatervoorziening via een afleverset loopt, maken we onderscheid in externe warmtelevering, bijvoorbeeld van een warmtenet, en warmte uit het eigen collectieve verwarmingssysteem (circulatie van CV-water). Dit systeem kan worden gebruikt voor de bereiding van alleen warmtapwater of kan zowel warmtapwater als ruimteverwarming verzorgen.
Stel vast of er een kwaliteitsverklaring is;
Bepaal of de afleverset wordt gevoed door externe warmtelevering of door het eigen collectieve verwarmingssysteem;
Bepaal het aantal afleversets aangesloten op de collectieve warmteopwekker. Als de energieprestatie wordt bepaald voor een woning in een woongebouw, geef je alleen het aantal afleversets voor die woning op.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Opwekker
Notes: 137

## Slide 41
Installaties
Warmtapwater
Het gaat om de volgende onderdelen:
Opwekking;
Opslag van warmtapwater (voorraadvaten);
Distributiesysteem;
Afgiftesysteem;
Douchewaterwarmteterugwinning (indien aanwezig);
Zonne-energiesysteem (indien aanwezig, zie hoofdstuk 15).
ISSO publicatie 82.1

## Slide 42
Voorraadvaten
Een tapwatersysteem kan over één of meer voorraadvaten beschikken. Als deze voorraadvaten direct verwarmd worden met gas of elektriciteit, vormen opwekker en voorraadvat één geheel.
Warmteverliezen van direct verwarmde voorraadvaten worden veelal meegenomen in het totale rendement van de opwekker. Bij een aantal typen opwekkers is dat niet het geval en zal zullen hiervan de verliezen moeten worden bepaald.
Opstelling voorraadvaten
Indien een voorraadvat in een ruimte staat, die zich niet binnen de thermische schil van het woongebouw bevindt, moet gekozen worden voor opstelling buiten de thermische zone. De technische ruimte bij een grote installatie (systemen die een A > 500 m² bedienen) ligt per definitie buiten de thermische zone.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Voorraadvaten

## Slide 43
Voorraadvaten: Opstelling
Aantal vaten
  Per vat: binnen / buiten de thermische zone
De technische ruimte bij een grote installatie (systemen die een Ag > 500 m² bedienen) ligt per definitie buiten de thermische zone.
Van een tapwatersysteem kunnen één of meer voorraadvaten onderdeel uitmaken. Deze kunnen parallel of in serie zijn geschakeld.
Bepalen
Stel vast hoeveel voorraadvaten er zijn.
Stel per voorraadvat vast of deze zich binnen of buiten de thermische zone bevindt.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Voorraadvaten
Notes: 137

## Slide 44
Voorraadvaten:
3 methoden om water in voorraadvaten te verwarmen:
Direct verwarmd
  Gasgestookte boiler;
  Elektrische boiler;
  Close-in of keukenboilers;
  Heet- of kokendwatertoestellen.
Indirect verwarmd vat (verwarmd via verwarmingstoestel)
Systeem met zonnewarmte
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Voorraadvaten
Notes: 137

## Slide 45
Installaties
Warmtapwater
Voorraadvaten
Notes: 137

## Slide 46
Helder?
Dan gaan we nu oefenen
Notes: 137

## Slide 47
Notes: 137

## Slide 48
Compleet toestel
Elektrische boiler
Compleet toestel
Ventilatiewarmtepomp
Bron ventilatielucht
Notes: 137

## Slide 49
Notes: 137

## Slide 50
Notes: 137

## Slide 51
Notes: 137

## Slide 52
Compleet toestel
Warmtepomp
Bron overige bronnen
Notes: 137

## Slide 53
Notes: 137

## Slide 54
Compleet toestel elektrische doorstromers
Notes: 137

## Slide 55
Notes: 137

## Slide 56
Direct verwarwmd vat
Gasgestookte boiler
Notes: 137

## Slide 57
Notes: 137

## Slide 58
Compleet toestel
Elektrische boiler
Notes: 137

## Slide 59
Notes: 137

## Slide 60
Compleet toestel
Twee opwekkers
Ventilatiewarmtepomp
Bron ventilatielucht
HR ketel
Notes: 137

## Slide 61
Notes: 137

## Slide 62
Indirect verwarmd vat
Opwekker HR ketels
Notes: 137

## Slide 63
Notes: 137

## Slide 64
Compleet toestel
HR107 combiketel
HRww / CW5
Notes: 137

## Slide 65
Notes: 137

## Slide 66
Compleet toestel
HR combiketel
Notes: 137

## Slide 67
Notes: 137

## Slide 68
Collectiefsysteem of warmtelevering derde
afleverset
Notes: 137

## Slide 69
Notes: 137

## Slide 70
Direct verwarwmd vat
Gasgestookte boiler
Notes: 137

## Slide 71
Installaties
Warmtapwater
Het gaat om de volgende onderdelen:
Opwekking;
Opslag van warmtapwater (voorraadvaten);
Distributiesysteem;
Afgiftesysteem;
Douchewaterwarmteterugwinning (indien aanwezig);
Zonne-energiesysteem (indien aanwezig, zie hoofdstuk 15).
ISSO publicatie 82.1

## Slide 72
Tapwater type Distributiesystemen algemeen
Het distributiesysteem betreft uitsluitend het leidingwerk waar (m.b.v. een pomp) warm water wordt gecirculeerd, zodat er snel warm tapwater beschikbaar is als een kraan wordt open gedraaid.
De volgende informatie moet voor een warmwater distributiesystemen verzameld worden:
Type distributiesysteem:
    Geen
    Circulatie van warm tapwater
    Circulatie van cv-water (tot afleverset)
Distributie-leidingen:
    Leidinglengte;
    Leidingisolatie;
    Leidingen in onverwarmde ruimtes;
    Isolatie van kleppen, beugels en appendages.
Pomp (Energie Efficiency Index)
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 73
Notes: 137

## Slide 74
Notes: 137

## Slide 75
Warmteverlies distributieleidingen
Warmteverliezen bepaald door:
  Leidinglengtes;
  Mate van isolatie van leidingen;
  Mate van isolatie van kleppen, beugels en appendages;
  Omgevingstemperatuur van de leidingen.
Wanneer voor het circulatiesysteem gebruik wordt gemaakt van een systeem dat ook wordt gebruikt voor verwarming, dan kunnen voor de leidinglengte en leidingdiameter de invoergegevens van de verwarming worden bepaald.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 76
Lengtes circulatieleiding
Voor woningbouw worden de leidinglengtes van een individuele installatie forfaitair bepaald op basis van de gebruiksoppervlakte en het aantal bouwlagen dat is aangesloten op het circulatiesysteem.
*Het is alleen mogelijk om leidinglengtes uit de tekeningen van de installatie af te leiden als het leidingverloop op de tekening overeenkomt met het werkelijke leidingverloop in de rekenzone.
*wanneer het gemakkelijk is om te meten wat de leidinglengte is door onverwarmde ruimte, dan opmeten anders onbekend
*wanneer de leidingen uitsluitend door de rekenzone lopen, wordt aangegeven dat de leidingen door een verwarmde ruimte loopt
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 77
Isolatie circulatieleiding
Er is sprake van geïsoleerde leidingen als meer dan 90% van de totale leidinglengte van isolatiemateriaal is voorzien. Aan het 90%-criterium wordt voldaan als leidingen zijn geïsoleerd en de appendages en beugels.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 78
Isolatie Isolatie van kleppen, beugels en appendages
Stel vast of de beugels, kleppen en overige appendages geïsoleerd zijn;
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 79
H 13 Warm Tapwater
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 80
Tapwater Circulatiepompen
Alle circulatiepompen in het distributiesysteem voor warmtapwater moeten worden meegenomen.
Bepaal per pomp:
Of er een kwaliteitsverklaring van de pomp is;
De energie-efficiëntie index (EEI) van de circulatiepomp;
Het geïnstalleerde hydraulisch vermogen van de pomp;
Het type pompregeling.
  Constant drukverschil;
  Geen regeling;
  Onbekend.
* Circulatiepompen behorende bij een systeem voor ruimteverwarming, worden meegenomen bij het hoofdstuk ruimteverwarming
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Distributie
Notes: 137

## Slide 81
Stap 4,
Installatiebepaling
Distributie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 82
H 13 Warm tapwater
Notes: 137

## Slide 83
Installaties
Warmtapwater
Het gaat om de volgende onderdelen:
Opwekking;
Opslag van warmtapwater (voorraadvaten);
Distributiesysteem;
Afgiftesysteem;
Douchewaterwarmteterugwinning (indien aanwezig);
Zonne-energiesysteem (indien aanwezig, zie hoofdstuk 15).
ISSO publicatie 82.1

## Slide 84
Afgiftesysteem voor warm tapwater
Bij woningbouw moeten de leidinglengtes naar de keuken en naar de badruimte worden bepaald. De leidinglengte in meters is de afstand tussen het aansluitpunt bij de opstelplaats van warmwatertoestel, voorraadvat, warmtewisselaar of circulatieleiding enerzijds, en het tappunt in de keuken en badkamer anderzijds.
De volgende punten moeten worden opgenomen bij een woning:
Bepaal de locatie van de uittappunten (keuken en badkamer);
Bepaal de lengte van de uittapleidingen op basis van bovenstaande methode;
Bepaal de inwendige diameter van de uittapleidingen.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Afgifte
Notes: 137

## Slide 85
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Afgifte
Notes: 137

## Slide 86
Als in de badkamer meerdere tappunten aanwezig zijn, moet worden uitgegaan van de gemiddelde leidinglengte van de uittapleidingen.
Als vereenvoudiging mag ook worden gerekend met de langste uittapleiding.
ISSO publicatie 82.1
Installaties
Warmtapwater
Afgifte
Notes: 137

## Slide 87
keuken

## Slide 88
keuken
7500
3000

## Slide 90
2660 + 310
2660 + 310 + 2660 + 310

## Slide 91
keuken
7500
3000
2660 + 310
2660 + 310 + 2660 + 310
Leidinglengte tapwater
Keuken: H = …. V = …. = totaal ….. m1
Badkamer: H = …. V = .… = totaal …. m1

## Slide 92
keuken
7500
3000
2660 + 310
2660 + 310 + 2660 + 310
Leidinglengte tapwater
Keuken: H = 7,50 V = 5,97 = totaal 13,44 m1
Badkamer: H = 3,00 V = 2,97 = totaal 5,97 m1

## Slide 93
Installaties
Warmtapwater
Het gaat om de volgende onderdelen:
Opwekking;
Opslag van warmtapwater (voorraadvaten);
Distributiesysteem;
Afgiftesysteem;
Douchewaterwarmteterugwinning (indien aanwezig);
Zonne-energiesysteem (indien aanwezig, zie hoofdstuk 15).
ISSO publicatie 82.1

## Slide 94
Douchewaterwarmteterugwinning (indien aanwezig);
Een douchewater-WTW kan je op drie manieren aansluiten. Daarnaast maken we onderscheid in douchewater WTW’s die horizontaal of verticaal zijn opgesteld.
Installaties
Warmtapwater
DWTW
ISSO publicatie 82.1

## Slide 95
H 13 Warm Tapwater

## Slide 96
H 13 Warm Tapwater

## Slide 97
  Inleiding
  Energieprestatie
  Indicatoren
  Standaard omstandigheden
  Werkzaamheden EP-W adviseur
  Gebouwbegrenzing en indeling
  Algemene gegevens
  Bouwkundige gegevens
  Ruimteverwarming
  Ruimtekoeling
  Ventilatie
  Bevochtiging en ontvochtiging
  Warm Tapwater
  Verlichtingsinstallaties
  Gebouwgebonden energieproductie
  Beschaduwing
  Representatieve woningen
  Hoofdstuk 1
  Hoofdstuk 2
  Hoofdstuk 3
  Hoofdstuk 4
  Hoofdstuk 5
  Hoofdstuk 6
  Hoofdstuk 7
  Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
  Hoofdstuk 10
  Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
ISSO publicatie 82.1

## Slide 98
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 99
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
Voor energiesystemen met windturbines geldt dat de op te nemen gegevens op een erkende kwaliteitsverklaring (BCRG) staan. De gegevens van de windturbine vermeld op dekwaliteitsverklaring moeten overeenkomen met de aangetroffen situatie bij de opname.
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 100
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 101
Het gaat om de volgende installaties:
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
  Wanneer worden PV-panelen meegenomen
  Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
  Piekvermogen PV-panelen
  Bouwintegratie
  Systeemoppervlak
  Beschaduwing
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 102
1. Wanneer worden PV-panelen meegenomen
De PV-panelen zijn ‘achter de meter’ van het gebouw aangesloten (NB: ze hoeven daarvoor niet op hetzelfde perceel te liggen als de woning, mits de opgebrachte elektriciteit via een rechtstreekse kabel aan de woning / het woongebouw wordt geleverd);
Er is bewijsmateriaal dat het energiesysteem bij het gebouw hoort.
Bij een collectieve installatie moeten het aantal m² paneeloppervlak naar rato worden verdeeld over het aantal m² EP-plichtig gebruiksoppervlak (woningen, units in gebouwen).
Installaties die aan bovenstaande voorwaarden voldoen maar waarvan de opbrengsten ten goede komen aan een ander perceel via een administratieve verrekening, worden wel opgenomen.
Wanneer worden PV-panelen niet meegenomen
Maar omgekeerd: pv-panelen op een ander dak, die administratief ten goede komen van ‘ons’ gebouw, mogen níet worden opgenomen.
Opgewekte stroom terug geleverd aan het net via een separate aansluiting, niet van het gebouw, mag niet worden meegerekend met de energieprestatie. In deze gevallen wordt het dak vaak verhuurd.
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 103
2. Type PV-panelen
    kristallijne panelen;
    Gesmolten Silicium, waarbij bij koelen er kristallen ontstaan die in feite kriskras door elkaar liggen (polykristallijnen). Wanneer de koeling gecontroleerd plaats vindt en de cellen allemaal netjes dezelfde richting op liggen wordt dit monokristallijne genoemd.
    Monokrisstallijnen hebben een hogere opbrengst bij direct zonlicht maar zijn door het proces duur; (veel mensen vinden dit wel mooier)
    Polykristallijnen hebben een hogere opbrengst bij diffuus (indirect ligt) en zijn door het proces goedkoper
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 104
2. Type PV-panelen
    Amorfe zonnepanelen
    Amorfe zonnepanelen worden voornamelijk gemaakt uit amorf silicium. Er wordt als het ware een dun laagje amorf silicium op een ondergrond opgedampt. Dit laagje is flinterdun en er is geen kristallijn aanwezig. Hierdoor is dit laagje flexibel en kunnen er zelfs flexibele zonnepanelen worden gemaakt.
    Amorfe panelen zijn een stuk goedkoper, maar hebben ook een veel lagere opbrengst. Hierdoor zijn ze niet aantrekkelijk voor particulieren.
    De opbrengst piekt minder bij hoge zoninstraling, maar zakt minder bij diffuus licht dan kristallijne panelen. Daardoor ontstaat een gelijkmatigere opbrengst.
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 105
3. Piekvermogen PV-panelen
  Piekvermogen is het vermogen dat wordt opgewekt door het paneel onder optimale bedrijfsomstandigheden;
  Indien kwaliteitsverklaring aanwezig wordt met het piekvermogen hieruit gerekend;
  Anders via het paneeltype en jaar van installatie het piekvermogen bepalen (mag niet anders ondanks dat je het van de technische specificatie, paneel zelf, andere informatiebronnen kunt afhalen)
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 106
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
Notes: 137

## Slide 107
3. Piekvermogen PV-panelen
    Monokristallijne panelen;
    Polykristallijne panelen;
    Amorfe panelen;
Indien installatiejaar onbekend en bouwjaar gebouw < 2001 wordt het installatiejaar panelen 2000!
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 108
Piekvermogen PV-panelen
  Onderscheid in de volgende panelentype:
    Monokristallijne panelen;
    Polykristallijne panelen;
    Amorfe panelen;
    Onbekend, maar kristallijn,
    Maar dan polykristallijn rekenen;
    Bij amorfe panelen aanhouden tabel.
Collectoren en panelen
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 109
Notes: 137

## Slide 110
4. Bouwintegratie
Hoe geventileerd:
  Niet;
  Matig;
  Sterk;
  Onbekend.
Hoe gemonteerd:
  Direct op het dak zonder luchtspouw (niet geventileerd);
  Op of in het dak / gevel met een luchtspouw ( matig geventileerd);
  Op een open draagconstructie of mechanisch geventileerd (sterk geventileerd);
  Onbekend gemonteerd (niet geventileerd).
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 111
Bouwintegratie PV en PVT
Hoe geventileerd:
  Niet;
  Matig;
  Sterk;
  Onbekend.
Hoe gemonteerd:
  Direct op het dak zonder luchtspouw (niet geventileerd);
  Op of in het dak / gevel met een luchtspouw ( matig geventileerd);
  Op een open draagconstructie of mechanisch geventileerd (sterk geventileerd);
  Onbekend gemonteerd (niet geventileerd).
Collectoren en panelen
H15 Gebouwgebonden energieproductie
Notes: 137

## Slide 112
Bouwintegratie PV en PVT
Hoe geventileerd:
  Niet;
  Matig;
  Sterk;
  Onbekend.
Hoe gemonteerd:
  Direct op het dak zonder luchtspouw (niet geventileerd);
  Op of in het dak / gevel met een luchtspouw ( matig geventileerd);
  Op een open draagconstructie of mechanisch geventileerd (sterk geventileerd);
  Onbekend gemonteerd (niet geventileerd).
Collectoren en panelen
H15 Gebouwgebonden energieproductie
Notes: 137

## Slide 113
Collectoren en panelen
Notes: 137

## Slide 114
5. Systeemoppervlak
De paneeloppervlakte (zogenaamde referentieoppervlak op basis waarvan de gegevens van het specifieke paneel wordt vastgesteld) is aangegeven op de kwaliteitsverklaring (indien aanwezig).
Als er geen kwaliteitsverklaring is, is de oppervlakte van de panelen of collectoren in de productdocumentatie te vinden.
Als het apertuuroppervlak of referentieoppervlak niet is aangegeven in de documentatie, moet worden uitgegaan van de bruto werkelijke oppervlakte van PV-panelen
Als een energieprestatieberekening wordt uitgevoerd voor slechts een deel van een gebouw en het gebouw heeft een gezamenlijk zonnestroomsysteem, dan moet het totale Watt-piekvermogen van het zonnesysteem naar rato van de gebruiksoppervlakte aan dit deel van het gebouw worden toegekend.
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 115
6. Beschaduwing
  Voor panelen en collectoren dienen we rekening te houden met beschaduwing;
  Beschaduwing alleen maar van eigen perceel;
  Beschaduwing veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebouw van het naastliggende perceel worden NIET meegenomen;
  Beschaduwing kan worden bepaald per paneel of per cluster panelen;
  Het is toegestaan om een zonne-energie installatie op te splitsen als er verschillen in beschaduwing zijn binnen de installatie. Het kan gunstig zijn om de beschaduw over het totale zonontvangende vlak te bepalen.
Beschaduwing wordt verder uitgelegd in H16 beschaduwing
PV-panelen
Wanneer worden PV-panelen meegenomen
Type pv-paneel (Amorf, poly-, of monokristallijn)
Piekvermogen PV-panelen
Bouwintegratie
Systeemoppervlak
Beschaduwing
Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 116
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 117
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 118
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van warm water met een zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 119
1. Definitie zonneboiler
Een zonneboilersysteem bestaat uit een collectordeel (die de zonne-warmte invangt) en een voorraadvat. De collectoren zijn buiten opgesteld, meestal op een dak. Het voorraadvat bevindt zich meestal binnen, bijvoorbeeld in een technische ruimte. Eigenschappen van het collectordeel van een zonneboiler-installatie:
Er is een vloeistofaansluiting is, d.w.z. dat er leidingen lopen;
Collectoren kunnen uitgevoerd zijn als rechthoekige panelen (diverse afmetingen) of als een rij buizen.
Dat laatste heet een vacuümbuis of heat pipe (met circulaire absorbeerder).
In een zonneboilersysteem gaat de, door de collector ingevangen, warmte naar een opslagsysteem, waar deze wordt opgeslagen. Dit kunnen zijn:
In een opslagvat (voorraadvat);
In een directe koppeling aan de vloerverwarming. Dit is alleen van toepassing als de zonneboiler ook voor ruimteverwarming wordt ingezet.
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 120
1. Definitie zonneboiler
Een zonneboiler bestaat uit:
  een collectordeel (buiten);
  Voorraadvat (TR);
  Vloeistofaansluiting (leidingen);
  Panelen of buizen (vacuümbuis, beglaasd);
  Opslagvat (voorraadvat).
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 121
2. Naverwarming zonneboiler
Manier van integratie van de zonneboiler-/PVT-systeem in het tapwatersysteem:
Voorverwarmer zonneboiler met separaat na-verwarmingstoestel
Zonneboilersysteem met geïntegreerde met gas gestokte na-verwarming
Zonneboilersysteem met geïntegreerde elektrische na-verwarming
Onbekend  zonneboilervoorverwarmer / separaat na-verwarmingstoestel
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 122
2. Naverwarming zonneboiler
Voorverwarmer zonneboiler met separaat na-verwarmingstoestel
In dit geval verwarmt de zonneboiler het koude tapwater voor, voordat het naar de warmtapwateropwekker gaat
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 123
2. Naverwarming zonneboiler
Zonneboilersysteem met geïntegreerde met gas gestokte na-verwarming
Hier wordt het water in het zonneboilervat op de juiste temperatuur gehouden door een gasgestookte warmteopwekker die via een warmtewisselaar met het boilervat is verbonden. Dit kan bijvoorbeeld een opwektoestel voor ruimteverwarming zijn, net als bij een indirect gestookt boilervat,
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 124
2. Naverwarming zonneboiler
Zonneboilersysteem met geïntegreerde elektrische na-verwarming
Hier wordt het water in het zonneboilervat op de juiste temperatuur gehouden door een elektrisch element. Het elektrische element bevindt zich in het vat van de zonneboiler
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 125
3. Opslag & gebruik zonnewarmte
Twee mogelijkheden:
De warmte uit de collectoren wordt opgeslagen in een voorraadvat;
De warmte uit de collectoren wordt voor ruimteverwarming ingezet en is direct aangesloten op de vloerverwarming
Wat moet worden opgenomen:
Het volume;
Het back-up volume van het vat bij systemen met geïntegreerde naverwarmingen systemen voor ruimteverwarming;
Welke collectoren erop zijn aangesloten;
Op welk tapwatersysteem is het vat aangesloten;
Waarvoor wordt de opgeslagen warmte gebruikt?
  De tapwaterinstallatie;
  De tapwaterinstallatie en de installatie voor ruimteverwarming
Stilstandsverliezen van het vat, via warmteoverdrachtscoëfficiënt of het energielabel van het vat, zie §13.3.2;
De warmteverliezen via de aansluitingen, zie §13.3.2
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 126
4. Type zonnecollectoren
Type
niet-beglaasd of niet afgedekte collector (boiler & PVT)
Beglaasd of afgedekte collector (boiler en PVT)
Vacuümbuis (collector met circulaire absorbeerder) (boiler)
Niet-beglaasd
Beglaasd
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 127
Type zonnecollectoren (zonneboilers en PVT)
Type
niet-beglaasd of niet afgedekte collector (boiler & PVT)
Beglaasd of afgedekte collector (boiler en PVT)
Vacuümbuis (collector met circulaire absorbeerder) (boiler)
Verder de technische parameters gegeven door de leverancier ŋo, a1, c1
PVT-systeem onbekend type collector
rekenen met afgedekt met verhouding collector / volume
min 0,015 en max 0,03 m2/l
Beglaasd
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
Notes: 137

## Slide 128
Collectoren en panelen
Notes: 137

## Slide 129
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
Notes: 137

## Slide 130
5. Paneel-/ collectoroppervlak
Het collectoroppervlakte (zogenaamde referentieoppervlak op basis waarvan de gegevens van de specifieke wordt vastgesteld) is aangegeven op de kwaliteitsverklaring (indien aanwezig).
Als er geen kwaliteitsverklaring is, is de oppervlakte van de collectoren in de productdocumentatie te vinden.
Als het apertuuroppervlak of referentieoppervlak niet is aangegeven in de documentatie, moet worden uitgegaan van de bruto werkelijke oppervlakte van vlakke plaatcollectoren (beglaasd of niet-beglaasd).
Voor vacuümbuiscollectoren waarvan het referentieoppervlak niet is aangegeven, moet de bruto oppervlakte worden vermenigvuldigd met 60% voor het bepalen van het referentieoppervlak.
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 131
5. Paneel-/ collectoroppervlak
Het collectoroppervlakte (zogenaamde referentieoppervlak op basis waarvan de gegevens van de specifieke wordt vastgesteld) is aangegeven op de kwaliteitsverklaring (indien aanwezig).
Als er geen kwaliteitsverklaring is, is de oppervlakte van de collectoren in de productdocumentatie te vinden.
Als het apertuuroppervlak of referentieoppervlak niet is aangegeven in de documentatie, moet worden uitgegaan van de bruto werkelijke oppervlakte van vlakke plaatcollectoren (beglaasd of niet-beglaasd).
Voor vacuümbuiscollectoren waarvan het referentieoppervlak niet is aangegeven, moet de bruto oppervlakte worden vermenigvuldigd met 60% voor het bepalen van het referentieoppervlak.
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 132
5. Paneel-/ collectoroppervlak
Het collectoroppervlakte (zogenaamde referentieoppervlak op basis waarvan de gegevens van de specifieke wordt vastgesteld) is aangegeven op de kwaliteitsverklaring (indien aanwezig).
Als er geen kwaliteitsverklaring is, is de oppervlakte van de collectoren in de productdocumentatie te vinden.
Als het apertuuroppervlak of referentieoppervlak niet is aangegeven in de documentatie, moet worden uitgegaan van de bruto werkelijke oppervlakte van vlakke plaatcollectoren (beglaasd of niet-beglaasd).
Voor vacuümbuiscollectoren waarvan het referentieoppervlak niet is aangegeven, moet de bruto oppervlakte worden vermenigvuldigd met 60% voor het bepalen van het referentieoppervlak.
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 133
6. Beschaduwing
  Voor panelen en collectoren dienen we rekening te houden met beschaduwing;
  Beschaduwing alleen maar van eigen perceel;
  Beschaduwing veroorzaakt door bijvoorbeeld een gebouw van het naastliggende perceel worden NIET meegenomen;
  Beschaduwing kan worden bepaald per paneel of per cluster panelen;
  Het is toegestaan om een zonne-energie installatie op te splitsen als er verschillen in beschaduwing zijn binnen de installatie. Het kan gunstig zijn om de beschaduw over het totale zonontvangende vlak te bepalen.
Beschaduwing wordt verder uitgelegd in H16 beschaduwing
Zonneboiler
  Definitie zonneboiler
  Naverwarming zonneboiler
  Opslag & gebruik zonnewarmte
  Type zonnecollectoren
  Paneel-/ collectoroppervlak
  Beschaduwing (hoofdstuk 16)
  Bouwintegratie (idem aan pv-panelen)
  Hellingshoek & Oriëntatie (gelijk bepaling H8, wordt niet verder behandeld)
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 134
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 135
Het gaat om de volgende installaties:
Productie van elektriciteit met gebouwgebonden windturbines
Opwekking van elektriciteit met PV-panelen
Productie van warm water met een zonneboiler
Productie van elektriciteit en warm water met een PVT-installatie
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 136
PVT-systeem
Een PVT-systeem heeft de eigenschappen van zowel PV als een zonneboiler.
ISSO publicatie 82.1
Notes: 137

## Slide 137
  Inleiding
  Energieprestatie
  Indicatoren
  Standaard omstandigheden
  Werkzaamheden EP-W adviseur
  Gebouwbegrenzing en indeling
  Algemene gegevens
  Bouwkundige gegevens
  Ruimteverwarming
  Ruimtekoeling
  Ventilatie
  Bevochtiging en ontvochtiging
  Warm Tapwater
  Verlichtingsinstallaties
  Gebouwgebonden energieproductie
  Beschaduwing
  Representatieve woningen
  Hoofdstuk 1
  Hoofdstuk 2
  Hoofdstuk 3
  Hoofdstuk 4
  Hoofdstuk 5
  Hoofdstuk 6
  Hoofdstuk 7
  Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
  Hoofdstuk 10
  Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
ISSO publicatie 82.1

## Slide 138
Het is noodzakelijk om na te gaan of er sprake is van beschaduwing bij gebouwen. Beschaduwing kan namelijk van invloed zijn op de invallende zonnestraling bij ramen, PV-panelen en zonnecollectoren.
Je houdt alleen rekening met beschaduwing van obstakels op het eigen perceel van het betreffende gebouw. Als er beschaduwing optreedt van een obstakel (bijvoorbeeld een gebouw) dat op een ander perceel staat, neem je dit niet mee. Ook schuttingen en privacy-schermen neem je niet mee.
We maken onderscheid in obstakels gezien vanaf de grond – ‘belemmeringen’ – en obstakels gezien vanuit de hemel, in het algemeen aangeduid als ‘overstekken’.
ISSO publicatie 82.1

## Slide 139
Overstekken en belemmeringen
De relatieve hoogte en breedte bij belemmeringen en overstekken spelen een belangrijke rol bij de bepaling of er sprake is van beschaduwing. Het zonontvangende vlak kan een raam, PV-paneel of een zonnecollector zijn.
Zichtveld
Bepaal voor alle ramen, PV-panelen en zonnecollectoren (met belemmeringen in de rekenzone) het midden en de hellingshoek van de zonontvangende oppervlakken en bepaal vervolgens het zichtveld.
Beschouw een verticaal vlak door het midden van het desbetreffende zonontvangende vlak met dezelfde oriëntatie als de constructie. Het zichtveld is de naar buiten gekeerde, halve ruimte, zie afb. 16.1. Als de betreffende constructie een helling heeft kleiner dan 15° ten opzichte van horizontaal, moet je voor het zichtveld de oriëntatie zuid aanhouden, zie afb. 16.2. Deze bepaling is noodzakelijk omdat bij een nagenoeg horizontale constructie op het noorden toch beschaduwing kan optreden door obstakels aan de zuidzijde van de constructie. Er kan bijvoorbeeld een opbouw aan de zuidzijde van het dakraam aanwezig zijn, zie afb. 16.3.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing

## Slide 140
ISSO publicatie 82.1

## Slide 141
Beschaduwing
Algemeen

## Slide 142
Geen beschaduwing
Beschaduwing
Algemeen

## Slide 143
Beschaduwing
Algemeen

## Slide 144
Overstekken en belemmeringen
Bij ramen moet je opgeven of er overstekken en/of belemmering aanwezig zijn. Onder een raam verstaan we een kozijnwerk met één of meerdere glasvlakken. Voor ramen met gelijke hellingshoek en oriëntatie bepaal je de beschaduwing vanuit het midden van het raam. Het is toegestaan om een raam op te splitsen als er verschillen in beschaduwing zijn binnen de glasvlakken, maar dit is niet vereist.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Algemeen

## Slide 145
Overstekken en belemmeringen
Bij ramen moet je opgeven of er overstekken en/of belemmering aanwezig zijn. Onder een raam verstaan we een kozijnwerk met één of meerdere glasvlakken. Voor ramen met gelijke hellingshoek en oriëntatie bepaal je de beschaduwing vanuit het midden van het raam. Het is toegestaan om een raam op te splitsen als er verschillen in beschaduwing zijn binnen de glasvlakken, maar dit is niet vereist.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Algemeen

## Slide 146
Stap 1: Bepaal of er sprake is van belemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Ga na of er sprake is van belemmeringen. Dit zijn alle obstakels gezien vanaf de grond die de zonnestraling belemmeren bij een zonnestand onder een bepaalde hoogte (obstakels kunnen zijn: gebouw, installaties, schoorstenen, masten, etc. op eigen perceel).
Bepaal het hoogteverschil, gemeten tussen het midden van het zonontvangende vlak en het bovenste punt van het obstakel, gezien en berekend vanuit het midden van het desbetreffende vlak;
Bepaal de afstand, gemeten tussen het midden van het zonontvangende vlak en het bovenste punt van het obstakel, gezien en berekend vanuit het midden van het desbetreffende vlak;
Bepaal de relatieve hoogte, door het hoogteverschil te delen door de afstand, dus hb = hoogteverschil/afstand.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Belemmering

## Slide 147
Stap 1: Bepaal of er sprake is van belemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Ga per raam, paneel, collector na of er sprake is van belemmeringen. Dit zijn alle obstakels gezien vanaf de grond die de zonnestraling belemmeren bij een zonnestand onder een bepaalde hoogte.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Belemmering

## Slide 148
Stap 1: Bepaal of er sprake is van belemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Ga per raam, paneel, collector na of er sprake is van beschaduwing. Dit zijn alle obstakels gezien vanaf de grond die de zonnestraling belemmeren bij een zonnestand onder een bepaalde hoogte.
Belemmering met constante hoogte
Constante overstek en één of meer (zij)belemmeringen
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Belemmering

## Slide 149
Stap 1: Bepaal of er sprake is van belemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bepaal het middelste punt van het zon ontvangend vlak
Belemmering
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Belemmering

## Slide 150
Stap 1: Bepaal of er sprake is van belemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bekijk zoek vanuit het middelpunt van het zon ontvangend vlak het hoogte punt van de belemmering
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Belemmering

## Slide 151
Stap 1: Bepaal of er sprake is van belemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
De belemmering wordt uitgedrukt in de relatieve hoogte hb
hb = hoogteverschil/aftand
Belemmering
hoogteverschil
Afstand
 Kleiner dan 0,36 (geen belemmering);
 Groter dan 0,36 maar kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Belemmering

## Slide 152
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Zijbelemmeringen zijn obstakels op het eigen perceel die zich in het zichtveld loodrecht of onder een hoek naast het zonontvangende vlak bevinden. Zij belemmeren de zonnestraling bij een zonnestand onder een bepaalde grens (zoals bij een zijvleugel of een diepe negge).
Als je de omslagpunten gebruikt om gelijke beschaduwing voor meerdere zonontvangende vlakken in te voeren, dan moeten de zijbelemmeringen van deze zonontvangende vlakken aan dezelfde zijde (links, rechts of beide zijden) voorkomen.
Je moet aangegeven of de zijbelemmering aan de linkerzijde (L), aan de rechterzijde of aan beide zijden (L+R) van het zononvangende vlak aanwezig is. Als er sprake is van twee verschillende zijbelemmeringen aan beide zijden, bepaal dan voor de grootste zijbelemmering de relatieve breedte (met de kleinste waarde voor bb).
Bij invoer van een zijbelemmering moet je aangeven of de zijbelemmering hoger of lager is dan 2,5 m ten opzichte van de bovenzijde van het zonontvangende vlak.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 153
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
KOELING aanwezig
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 154
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bepaal het midden van het zon ontvangend vlak
KOELING aanwezig
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 155
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bepaal de relatieve breedte bb van de zijbelemmering
bb = afstand/breedte
KOELING aanwezig
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 156
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bepaal de relatieve breedte bb van de zijbelemmering
bb = afstand/breedte
Afstand
Breedte
KOELING aanwezig
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 157
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Er moet worden aangegeven of de zijbelemmering aan
de linkerzijde (L) of aan de rechterzijde (R) aanwezig is.
Belemmering rechterzijde (R)
Afstand
Breedte
KOELING aanwezig
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 158
KOELING aanwezig
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Er moet worden aangegeven of de zijbelemmering aan
de linkerzijde (L) of aan de rechterzijde (R) aanwezig is.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 159
KOELING aanwezig
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Er moet worden aangegeven of de zijbelemmering aan
de linkerzijde (L) of aan de rechterzijde (R) aanwezig is.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 160
Afstand
Breedte
Afstand
Breedte
Belemmering linkerzijde (L)
Belemmering rechterzijde (R)
KOELING aanwezig
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Er moet worden aangegeven of de zijbelemmering aan
de linkerzijde (L) of aan de rechterzijde (R) aanwezig is.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 161
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bij een relatieve breedte groter of gelijk aan 3,73 wordt de zijbelemmering buiten beschouwing gelaten
KOELING aanwezig
 Kleiner dan 1.0;
 Tussen 1,0 tot 3,73;
 Groter dan 3,73 (geen zijbelemmering).
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 162
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bij een relatieve breedte groter of gelijk aan 3,73 wordt de zijbelemmering buiten beschouwing gelaten
KOELING aanwezig
 Kleiner dan 1.0;
 Tussen 1,0 tot 3,73;
 Groter dan 3,73 (geen zijbelemmering).
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 163
Afstand
6 m
Breedte
1,5 m
KOELING aanwezig
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bij een relatieve breedte groter of gelijk aan 3,73 wordt de zijbelemmering buiten beschouwing gelaten  bb = 6 /1,5
 Kleiner dan 1.0;
 Tussen 1,0 tot 3,73;
 Groter dan 3,73 (geen zijbelemmering).
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 164
Afstand
6 m
Breedte
1,5 m
KOELING aanwezig
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bij een relatieve breedte groter of gelijk aan 3,73 wordt de zijbelemmering buiten beschouwing gelaten  bb = 6 /1,5
 Kleiner dan 1.0;
 Tussen 1,0 tot 3,73;
 Groter dan 3,73 (geen zijbelemmering).
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 165
Afstand
6 m
Breedte
1,5 m
KOELING aanwezig
Stap 2: Bepaal of er sprake is van zijbelemmeringen op het eigen perceel van het gebouw
Bij een relatieve breedte groter of gelijk aan 3,73 wordt de zijbelemmering buiten beschouwing gelaten  bb = 4 = géén zijbelemmering
 Kleiner dan 1.0;
 Tussen 1,0 tot 3,73;
 Groter dan 3,73 (geen zijbelemmering).
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Zijbelemmering

## Slide 166
Stap 3: Bepaal of er sprake is van overstekken
Er is sprake van een overstek:
H/A < 1
Als de overstek bij minder dan 20% van de gehele raambreedte aanwezig is, moet dit voor het gehele raam beschouwd worden als geen overstek
Onder een raam verstaan we een kozijnwerk met één of meerdere glasvlakken.
Als er ramen onder elkaar zijn aangebracht met daarboven een overstek, moet je per raam nagaan of er sprake is van een overstek.
 Kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer. (geen overstek).
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Overstek

## Slide 167
Er is sprake van een overstek:
H/A < 1
Als de overstek bij minder dan 20% van de gehele raambreedte aanwezig is, moet dit voor het gehele raam beschouwd worden als geen overstek
Als ramen onder elkaar zijn aangebracht (of er is een horizontale verdeling van het glasvlak gemaakt met kozijnprofielen), waarvan het bovenste raam een overstek kent, moet per raam worden nagegaan of er sprake is van een overstek.
Beschaduwing
 Kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer. (geen overstek).

## Slide 168
Er is sprake van een overstek:
H/A < 1
Als de overstek bij minder dan 20% van de gehele raambreedte aanwezig is, moet dit voor het gehele raam beschouwd worden als geen overstek
Als ramen onder elkaar zijn aangebracht (of er is een horizontale verdeling van het glasvlak gemaakt met kozijnprofielen), waarvan het bovenste raam een overstek kent, moet per raam worden nagegaan of er sprake is van een overstek.
Beschaduwing
 Kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer. (geen overstek).

## Slide 169
Er is sprake van een overstek:
H/A < 1
Als de overstek bij minder dan 20% van de gehele raambreedte aanwezig is, moet dit voor het gehele raam beschouwd worden als geen overstek
Als ramen onder elkaar zijn aangebracht (of er is een horizontale verdeling van het glasvlak gemaakt met kozijnprofielen), waarvan het bovenste raam een overstek kent, moet per raam worden nagegaan of er sprake is van een overstek.
Beschaduwing
A
H
 Kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer. (geen overstek).

## Slide 170
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing

## Slide 171
Bepaal het type beschaduwing op basis van tabel 16.1
In de tuin van onderstaande hoekwoning staat een schuurtje met daarop enkele zonnepanelen.
De woning is 10,6 m diep en de de nokhoogte is 9 m.
De goothoogte aan de achterzijde is 5,5 m.
Het schuurtje is 2 meter diep. Het dak verloopt van 2 naar 2,5 meter.
De zonnepanelen liggen in het midden van het dak van het schuurtje.
De afstand tussen het schuurtje en de woning bedraagt 6,65 meter.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 172
Bepaal het type beschaduwing op basis van tabel 16.1
In de tuin van onderstaande hoekwoning staat een schuurtje met daarop enkele zonnepanelen.
De woning is 10,6 m diep en de de nokhoogte is 9 m.
De goothoogte aan de achterzijde is 5,5 m.
Het schuurtje is 2 meter diep. Het dak verloopt van 2 naar 2,5 meter.
De zonnepanelen liggen in het midden van het dak van het schuurtje.
De afstand tussen het schuurtje en de woning bedraagt 6,65 meter.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 173
Hoogteverschil bepalen
9
2
2,5
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 174
Hoogteverschil bepalen
Bepaal het hoogteverschil, gemeten tussen het midden van het zonontvangende vlak en het bovenste punt van het obstakel, gezien en berekend vanuit het midden van het desbetreffende vlak;
9
2
2,5
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 175
Hoogteverschil bepalen
Bepaal het hoogteverschil, gemeten tussen het midden van het zonontvangende vlak en het bovenste punt van het obstakel, gezien en berekend vanuit het midden van het desbetreffende vlak;
Gemiddelde hoogte van het schuurtje is 2,25 m1
Het hoogteverschil is: 9 – 2,25 = 6,75
9
2
2,5
2,25
6,75
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 176
2
6,65
10,6
Afstand bepalen
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 177
2
6,65
10,6
Afstand bepalen
Bepaal de afstand, gemeten tussen het midden van het zonontvangende vlak en het bovenste punt van het obstakel, gezien en berekend vanuit het midden van het desbetreffende vlak;
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 178
1
6,65
5,3
Afstand bepalen
Bepaal de afstand, gemeten tussen het midden van het zonontvangende vlak en het bovenste punt van het obstakel, gezien en berekend vanuit het midden van het desbetreffende vlak;
1 + 6,65 + 5,3 = 12,95 m1
12,95
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 179
Bepaal de relatieve hoogte Hb
Bepaal de relatieve hoogte, door het hoogteverschil te delen door de afstand, dus hb = hoogteverschil/afstand.
6,75
12,95
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 180
Bepaal de relatieve hoogte Hb
Bepaal de relatieve hoogte, door het hoogteverschil te delen door de afstand, dus hb = hoogteverschil/afstand.
hb = 6,75/12,95 = 0,52
6,75
12,95
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 181
Bepaal de relatieve hoogte Hb
Bepaal de relatieve hoogte, door het hoogteverschil te delen door de afstand, dus hb = hoogteverschil/afstand.
hb = 6,75/12,95 = 0,52
 Kleiner dan 0,36 (geen belemmering);
 Groter dan 0,36 maar kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 182
Bepaal de relatieve hoogte Hb
Bepaal de relatieve hoogte, door het hoogteverschil te delen door de afstand,
dus hb = hoogteverschil/afstand.
hb = 6,75/12,95 = 0,52
Belemmering met constante hoogte en hb = 0,5 ≤ 1,0
 Kleiner dan 0,36 (geen belemmering);
 Groter dan 0,36 maar kleiner dan 0,5;
 Vanaf 0,5 tot 1,0;
 1,0 of meer.
ISSO publicatie 82.1
Beschaduwing
Oefening

## Slide 183
  Inleiding
  Energieprestatie
  Indicatoren
  Standaard omstandigheden
  Werkzaamheden EP-W adviseur
  Gebouwbegrenzing en indeling
  Algemene gegevens
  Bouwkundige gegevens
  Ruimteverwarming
  Ruimtekoeling
  Ventilatie
  Bevochtiging en ontvochtiging
  Warm Tapwater
  Verlichtingsinstallaties
  Gebouwgebonden energieproductie
  Beschaduwing
  Representatieve woningen
  Hoofdstuk 1
  Hoofdstuk 2
  Hoofdstuk 3
  Hoofdstuk 4
  Hoofdstuk 5
  Hoofdstuk 6
  Hoofdstuk 7
  Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
  Hoofdstuk 10
  Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
ISSO publicatie 82.1

## Slide 184
Sterk gelijkende woningen kunnen op basis van representativiteit worden gelabeld. Dat betekent dat meerdere woningen een label kunnen krijgen op basis het label van een referentiewoning.
De EP-W adviseur moet aantonen dat het gebruikmaken van de representatieve woning is toegestaan;
hiervoor moet gebruik worden gemaakt van hoofdstuk 17. De EP-W adviseur moet in het geval van een identieke woning of een identiek gebouwdeel dit onderbouwen met tekeningen en foto's. In de onderstaande tabel zijn de meest voorkomende soorten woningen beschreven en is aangegeven of er mogelijk sprake kan zijn van representativiteit.
ISSO publicatie 82.1

## Slide 185
ISSO publicatie 82.1

## Slide 186
ISSO publicatie 82.1

## Slide 187
ISSO publicatie 82.1

## Slide 188
Is een woning representatief dan geldt er een minimum aantal te bezoeken woningen.
Per type woning wordt het aantal vastgesteld, de zogenaamde deelverzameling. Binnen elke deelverzameling, waarvoor gebruik wordt gemaakt van representativiteit, wordt een woning aangemerkt als referentiewoning. De andere woningen binnen de deelverzameling worden aangemerkt als gelijkende woningen.
Hieronder wordt aangegeven wanneer voor alle betreffende woningen uit de deelverzameling (seriematige woningen of woningen in een wooncomplex) voldoende is onderbouwd of er voor alle woningen uit de deelverzameling sprake is van representativiteit.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen kenmerken die zijn vast te stellen zonder de woning te betreden en kenmerken die alleen in de woning zijn vast te stellen. Kenmerken die zijn vast te stellen zonder de woning te betreden zijn onder andere woningtype en woning-subtype, woningpositie, de oriëntatie van de woning, de oppervlakte van de thermische schil van de woning, het gebruiksoppervlak en eventueel aanwezige zonne-energiepanelen.
De uit te voeren steekproef in het beslisschema heeft betrekking op de kenmerken die alleen zijn vast te stellen door de woning te betreden.
ISSO publicatie 82.1

## Slide 189
Projectdossier
De onderbouwing van deze representativiteit moet opgenomen worden in het projectdossier. Hieronder is aangegeven hoe de representativiteit onderbouwd moet worden bij een deelverzameling (seriematige woningen of woningen in wooncomplex) zonder dat alle betreffende woningen bezocht en betreden hoeven te worden.
In het dossier moet bij gebruik van representativiteit conform dit hoofdstuk het volgende aanwezig zijn:
Overzicht van de woningen die tot de deelverzameling behoren;
Overzicht bezochte woningen waarbij de selecte steekproef is uitgevoerd om de voor representativiteit van belang zijnde kenmerken vast te stellen;
Overzicht van de kenmerken met onderscheid tussen de kenmerken die in de woning en buiten de woning zijn vastgesteld;
Omschrijving van aanwezige types en gehanteerde benaming (bijvoorbeeld in database) van de woningen,
waaruit woningtype en geometrisch gelijke woningen blijkt;
Wijze waarop de voor representativiteit van belang zijnde kenmerken zijn vastgesteld.
ISSO publicatie 82.1

## Slide 190
Uitgangspunten bij de steekproef.
Hierbij wordt het volgende protocol voor een steekproeftrekking gehanteerd:
1. Selecteer per steekproefgroep alle unieke (sub)types. Tel het aantal. Als nog is voldaan aan de minimale steekproefgrootte, ga verder met 2;
2. Selecteer de populatie alfabetisch op straatnaam of bij een woongebouw op huisnummer;
3. Neem de eerste woning;
4. Neem vervolgens iedere N/(n - (aantal (sub)types)) -e woning, afgerond naar op hele getallen.
Hierbij geldt dat:
N = omvang deelverzameling;
n = de steekproef van het aantal woningen.
5. Als een woning in de praktijk niet kan worden bezocht, is het toegestaan om de woning ervoor of de woning erna te controleren.
ISSO publicatie 82.1

## Slide 191
ISSO publicatie 82.1

## Slide 192
ISSO publicatie 82.1
Afwijking wordt naar beneden afgerond. Dus als er 80 woningen in de deelverzameling zitten, bestaat de steekproef uit 16 woningen, dan mag er geen één afwijken. Als er 160 woningen in de deelverzameling zitten, bestaat de steekproef uit 32 woningen, dan mag er 1 afwijken. Afwijking is dan 1,6 afgerond naar beneden, wordt de toegestane afwijking 1 woning.

## Slide 193
ISSO publicatie 82.1
Bepaal het aantal woningen
Deze galerijflat bestaat uit 14 identieke bouwlagen. De plattegronden, gevels en installaties van woning A, B, C en D zijn geheel gelijk.

## Slide 194
ISSO publicatie 82.1
In de deelverzameling zijn dan 56 woningen van hetzelfde type aanwezig, waarvan minimaal 12 woningen moeten worden bezocht voor voldoende steekproefgrootte (11,2 afgerond naar boven). Van deze twaalf woningen moeten in elk geval de 9 unieke subtypes worden bezocht, te weten type A vloer, type A tussen, type A dak, type B/C vloer, type B/C tussen, type B/C dak, type D vloer, type D tussen en type D dak.
Er blijven dan van nog drie woningen aanvullend bezocht worden, elke 19e woning vanaf de woning met het laagste huisnummer (N/(n-aantal subtypes) = 56/(12-9)).
Van de steekproef met 12 in deze galerijflat bezochte woningen, mag geen enkele woning afwijken om gebruik te kunnen maken van representativiteit.

## Slide 195
  Inleiding
  Energieprestatie
  Indicatoren
  Standaard omstandigheden
  Werkzaamheden EP-W adviseur
  Gebouwbegrenzing en indeling
  Algemene gegevens
  Bouwkundige gegevens
  Ruimteverwarming
  Ruimtekoeling
  Ventilatie
  Bevochtiging en ontvochtiging
  Warm Tapwater
  Verlichtingsinstallaties
  Gebouwgebonden energieproductie
  Beschaduwing
  Representatieve woningen
  Hoofdstuk 1
  Hoofdstuk 2
  Hoofdstuk 3
  Hoofdstuk 4
  Hoofdstuk 5
  Hoofdstuk 6
  Hoofdstuk 7
  Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
  Hoofdstuk 10
  Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
ISSO publicatie 82.1

## Slide 197
Op naar het examen
  Waar hebben jullie behoeften aan?
  Meerkeuze?
  Schematisering?
  Casus?
  Invoer?

## Slide 198
  Bedankt voor de aandacht.
  Succes met de voorbereidingen!
Op naar het examen